# A-18-48_Arnoldova vila

## Zápis z jednání s investorem 19. 03. 2019

### Seznam účastníků

- INVestor: xxx

- PAMátkáři: xxx

- PROjektant: xxx

### Příští termín

- Bude upřesněn

### Body jednání

| Číslo | Činnost | termín | zodpovídá |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.01 | Prezentace úprav konceptu statického zajištění - PRO prezentoval změny proti koncepci statického zajištění objektu, které byly uvažovány v rámci studie. - Nové statické opatření uvažují s prováděním spřažených desek se stropními trámy, stažení objektu pomocí předpínaných lan. Nově bude realizováni zesílení základových pasů, které nahradí zajištění mikropilotami. - PRO prezentoval návrh na statické zajištění svahu, které způsobuje poruchy na objektu. Představena byla koncepce ŽB stěny na mikropilotách alternativně pilotové stěny. Přesné řešení bude následně dořešeno. - INV i PAM neměli k přestavěné koncepci výhrady. PRO tedy bude pokračovat v projektování. | info | PRO/ xxx |
| 07.02 | Příjezdová cesta INV informoval PRO, že má v projektu DUR+DSP oficiálně počítat s variantou příjezdu z ulice Schodová (varianta 6, dle výkresu C.2, který byl odevzdán v rámci schválené sudie), na kterou bude vyřízena směna pozemků zajištěna trojdohodou mezi AV ČR - ÚGN, MČ Brno sever a SMB. Projektant bere na vědomí a zapracuje do projektu. | Info | PRO / xxx |
| 07.03 | Prezentace rozpracovanosti projektu stran památkové obnovy PRO nastínil PAM způsob řešení inventarizace památkově cenných prvků do projektu ve fázi DUR+DSP. PRO zašle vzorový list na PAM ke konzultaci. Předběžně došlo ke shodě, která bude následně potvrzena telefonicky nebo e-mailem případně na dalším kontrolním dnu projektu, který bude stanoven. | 22.3.2019 | PRO / xxx |

| 07.04 | Stabilní Hasicí Zařízení INV se zatím jasně nevyjádřil k dotazu PRO, zdali prostory archivu v 1PP mají být jištěny systém SHZ či nikoliv. Problematika bude dořešena na schůzce 27.3. 2019 za účasti budoucího provozovatele. PRO sdělil, že pokud bude požadavek na jištění archivů, bude nutné navrhnout systém plynového SHZ. Systém mlhového SHZ není vhodný z hlediska nárůstu požadavků na velikost vodní nádrže a požadavků na elektrickou síť. PRO nastínil PAM koncept rozvodů mlhového SHZ v nadzemních patrech. Uvažuje se s vedením rozvodů potrubí v násypech podlah vyšších pater s následným prostupem do stropu patra nižšího, kde budou osazeny koncové elementy (hlavice). PAM neměli výhrad. PRO bude pokračovat v dopracování tohoto konceptu resp. ve spolupráci se zpracovatelem projektu SHZ potvrdí zdali je možné rozvody v násypech podlah vést. | Info | PRO / xxx |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.05 | Projekt interiéru INV (xxx) vznesl pochybnosti o konceptu návrhu interiérového vybavení v rámci odevzdané a schválené studie. Připomínky byly vzneseny k představě o řešení a potřebě informačního pultu a lustru nad ním a dále pak nad konceptem řešení vybavení veřejně přístupných prostor především pak kavárny. Bylo dohodnuto, že bude zorganizovaná samostatní schůzka 27.3 2019 v 14:00 za účasti PRO (xxx) a INV (xxx), na které by se koncept interiéru znovu probral. | Info. |  |
| 07.06 | Projekt sadových úprav Bylo dohodnuto, že PRO v rámci projektu uvažuje se zpracováním inventarizace stromů a projektem přípravy území jen v nejbližším okolí nové příjezdové komunikace. Ostatní sadové úpravy nejsou součástí aktuálního zadání. | Info |  |

Tento dokument se považuje za potvrzený všemi účastníky jednání, pokud autor tohoto dokumentu není informován prostřednictvím emailu (xxx o nesouhlasu do 2 pracovních dnů.

V Brně dne 21. 3. 2019 zapsal xxx